## ACDC
THUNDERBIRD SOLAR
Key
AC/DC WIRE SIZING GUIDE | [7 empty] | User Inputs
SOLAR PANEL DATA (USER INPUTS)
VOC |  | 48 | VDC
VMP |  | 40 | VDC
Power |  | 400 | Watts
Voltage Drop |  | 6%
3TBS-4H-AC | [9 empty] | Panel Count | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Panel Count | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | VMP voltage | 76 | 114 | 152 | 190 | 228 | 266
#14 2w/G | 80 | 160 | 290 | 450 | 650 | 880 |  |  |  | System Power | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
#12 2w/G | 120 | 250 | 460 | 720 | 1030 | 1410 |  |  |  | Amp Draw | 11.0526 | 8.2895 | 6.2171 | 4.9737 | 4.1447 | 3.5526
#10 2w/G | 200 | 410 | 730 | 1140 | [5 empty] | Max Voltage | 100.8 | 151.2 | 201.6 | 252 | 302.4 | 352.8
#8 2w/G | 320 | 650 | 1160
#6 2w/G | 520 | 1040
6TBS-4H-AC | [9 empty] | Panel Count | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Panel Count | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | VMP voltage | 76 | 114 | 152 | 190 | 228 | 266
#14 2w/G | 80 | 120 | 210 | 340 | 490 | 660 |  |  |  | System Power | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
#12 2w/G | 120 | 190 | 340 | 540 | 770 | 1060 |  |  |  | Amp Draw | 11.0526 | 11.0526 | 8.2895 | 6.6316 | 5.5263 | 4.7368
#10 2w/G | 200 | 300 | 550 | 860 | 1230 |  |  |  |  | Max Voltage | 100.8 | 151.2 | 201.6 | 252 | 302.4 | 352.8
#8 2w/G | 320 | 490 | 870
#6 2w/G | 520 | 780
12TBS-4H-AC | [9 empty] | Panel Count | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Panel Count | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | VMP voltage | 76 | 114 | 152 | 190 | 228 | 266
#14 2w/G | 80 | 120 | 180 | 290 | 420 | 570 |  |  |  | System Power | 800 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400
#12 2w/G | 120 | 190 | 290 | 460 | 660 |  |  |  |  | Amp Draw | 11.0526 | 11.0526 | 9.6711 | 7.7368 | 6.4474 | 5.5263
#10 2w/G | 200 | 300 | 470 | 730 | [5 empty] | Max Voltage | 100.8 | 151.2 | 201.6 | 252 | 302.4 | 352.8
#8 2w/G | 320 | 490 | 750
#6 2w/G | 520 | 780
7TBS-4C-AC | [9 empty] | Panel Count | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Panel Count | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | VMP voltage | 76 | 114 | 152 | 190 | 228 | 266 | 304
#14 2w/G | 80 | 120 | 160 | 220 | 320 | 440 | 580 |  |  | System Power | 800 | 1200 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800
#12 2w/G | 120 | 190 | 250 | 360 | 510 | 700 |  |  |  | Amp Draw | 11.0526 | 11.0526 | 11.0526 | 9.9474 | 8.2895 | 7.1053 | 6.2171
#10 2w/G | 200 | 300 | 410 | 570 | 820 |  |  |  |  | Max Voltage | 100.8 | 151.2 | 201.6 | 252 | 302.4 | 352.8 | 403.2
#8 2w/G | 320 | 490 | 650 | 910
#6 2w/G | 520 | 780
13TBS-4C-AC | [9 empty] | Panel Count | 2: 2; 3: 3; 4: 4
Panel Count | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | VMP voltage | 2: 76; 3: 114; 4: 152
#14 2w/G | 100 | 240 | 430 | [6 empty] | System Power | 2: 600; 3: 600; 4: 600
#12 2w/G | 170 | 380 | [7 empty] | Amp Draw | 2: 8.2895; 3: 5.5263; 4: 4.1447
#10 2w/G | 270 | [8 empty] | Max Voltage | 2: 100.8; 3: 151.2; 4: 201.6
#8 2w/G | 430
[11 empty] | 8: 2 | 2 | 2
15TBS-4C-AC | [9 empty] | Panel Count | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8
Panel Count | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 x 2 | 7 x 2 | 8 x 2 | VMP voltage | 114 | 152 | 190 | 228 | 266 | 304 | 114 | 133 | 152
#14 2w/G | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 220 | 260 | 300 | System Power | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
#12 2w/G | 190 | 250 | 320 | 380 | 450 | 550 | 350 | 410 | 470 | Amp Draw | 11.0526 | 11.0526 | 11.0526 | 11.0526 | 11.0526 | 10.3618 | 12 | 12 | 12
#10 2w/G | 300 | 410 | 510 | 610 | 720 |  | 570 | 660 | 760 | Max Voltage | 151.2 | 201.6 | 252 | 302.4 | 352.8 | 403.2 | 302.4 | 352.8 | 403.2
#8 2w/G | 490 | 650 | 820 |  |  |  | 900
25TBS-4C-AC | [9 empty] | Panel Count | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Panel Count | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | VMP voltage | 76 | 114 | 152 | 190 | 228 | 266
#14 2w/G | 80 | 120 | 210 | 340 | 490 | 660 |  |  |  | System Power | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
#12 2w/G | 120 | 190 | 340 | 540 | [5 empty] | Amp Draw | 11.0526 | 11.0526 | 8.2895 | 6.6316 | 5.5263 | 4.7368
#10 2w/G | 200 | 300 | 550 | [6 empty] | Max Voltage | 100.8 | 151.2 | 201.6 | 252 | 302.4 | 352.8
#8 2w/G | 320 | 490
40TBS-4C-AC | [9 empty] | Panel Count | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Panel Count | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | VMP voltage | 76 | 114 | 152 | 190 | 228 | 266
#14 2w/G | 80 | 120 | 160 | 220 | 320 | 440 |  |  |  | System Power | 800 | 1200 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800
#12 2w/G | 120 | 190 | 250 | 360 | 510 |  |  |  |  | Amp Draw | 11.0526 | 11.0526 | 11.0526 | 9.9474 | 8.2895 | 7.1053
#10 2w/G | 200 | 300 | 410 | [6 empty] | Max Voltage | 100.8 | 151.2 | 201.6 | 252 | 302.4 | 352.8
#8 2w/G | 320 | 490